&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">凝汽器、空冷器、冷油器清洗技术要求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、清洗必须遵守的有关规定</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．电厂各机组凝汽器、空冷器、冷油器清洗必须符合《高压水射流清洗作业安全规范》JB8526-1997</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．清洗公司施工方案做为技术要求的附件，遵守执行。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．本次清洗必须采用高压水射流清洗方式对，各机组凝汽器、空冷器、冷油器水侧进行全面彻底清洗。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．清洗公司接到任务后，清洗设备、工具、技术人员必须提前两天到达清洗现场进行清洗前的准备工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、甲方配合完成清洗的有关事项</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．甲方完成运行设备系统隔离、恢复工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．甲方提供电源、水源。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．甲方配合完成清洗后设备灌水查漏工作。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．甲方对清洗好的部位进行检查后，乙方方可进行下道工序。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、乙方清洗需做的工作</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．本次清洗全过程由清洗公司独立完成，所需工器具、清洗设备、清洗工具等清洗公司自备。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．对需清洗设备的端盖拆装等工作由清洗公司完成。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．清洗过程监督所需药品、化验、控制各清洗阶段介质浓度由清洗公司自行完成。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．清洗过程必须确保水侧管束、接头等不泄漏，如因清洗造成管束、接头泄漏，由清洗公司负责处理。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、工程量</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．凝汽器10台</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．空冷器9组</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．冷油器20台</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（详细参数见附表）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、清洗质量要求</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1． 每台凝汽器、空冷器、冷油器清洗后，确保水侧管束畅通无堵塞，管壁附着淤泥清洗干净，表面无锈垢等杂质。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．清洗完凝汽器循环水温度≤33℃情况下，机组满负荷运行情况下，确保真空-0．085MPa以上，端差≤8℃。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．清洗完设备水侧管束无泄漏。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、工期及其他规定</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．每台机组设备具备清洗条件交清洗公司到清洗结束最长工期为2天，清洗公司需24小时连续作业。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．如清洗过程中清洗公司人员组织、技术实施、清洗效果达不到使用方要求，使用方有权终止乙方清洗。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．清洗质量保证清洗设备运行1个月不能出现漏管现象。</p>&#13;